南京交通职业技术学院生活区消防支管

改造工程实施方案

南京交通职业技术学院生活区消防支管改造工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，根据校园内基础设施现状，拟对学院生活区消防支管进行改造，具体内容如下：

一、主要施工范围：

学院生活区(凌云桥以东)地下消防管网漏水比较严重，无法保持消防用水压，经院方邀请专业单位现场核查，初步确定因地下管网使用年限已久，需要更换。

根据委托单位提供的施工内容及改造方案，提出对生活区地下防支管进行更换，保留消防主管网及生活区楼宇内管网，暂不更换，对所有支管进行整体更换。

- 主要工作内容：

- 消火栓钢管：材质、规格:镀锌钢管，DN100；品牌：友发、华岐、湖光等需甲方确认。

- 焊接法兰阀门：焊接法兰阀门安装DN100。

- 管道防腐蚀：三油两布。

- 管道刷油：管道刷油红丹防锈漆 第一遍；管道刷油红丹防锈漆 第二遍。

- 管道绝热：泡沫塑料瓦块安装管道Φ57mm厚度30mm；防潮层保护层安装铝箔管道。

- 低压碳钢焊接法兰：低压碳钢平焊法兰(电弧焊)DN100，以实际配套为准。

- 三通哈夫接：三通哈夫接安装DN100。

- 砌筑井：砌筑井，尺寸综合考虑，最终以实际为准。

- 管沟土方：人工挖土方二类土；地面夯填回填土。

- 管道支架：管道支架制作；管道支架安装；手工除锈 一般钢结构轻锈；金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍；金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍。

- 套管制作安装：一般穿墙套管制作安装DN150。

- 拆除井内闸阀DN100：拆除井内闸阀DN100；拆除蝶阀DN100。

- 拆除路面：拆除路面人工拆除无筋混凝土路面层厚＜15cm。

- 拆除管道、拆除井。

- 余方弃置：废弃料品种:余方弃置及垃圾外运；运距:投标人自行考虑。

- 标志牌：管道所在位置做标识牌。

- 消防管道系统压力试验：消防管道系统原安装管道压力试验。

- 管道排查人工：公寓以外原来安装的消防埋地管道人工查漏查走向。

- 消防水泵房流量观测：消防水泵房流量观测人员值班记录。

- 三、其他：

本项目管道品牌为友发、华岐、湖光等同档次或高于此档次产品，所有配件需符合要求满足使用；本次施工需彻底解决相关问题，消防管道标识与管道所在位置误差在0.5～1m左右，竣工图由施工单位绘制。

本方案未详尽之处参照现场环境进行实施，涉及需增加的内容按具体施工合同条款及时办理相关手续。