- 询价通知书

项目编号：JY2017081 项目名称：2017年-2018年学院防雷装置检测项目

- 南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一七年七月

第一章  询价采购邀请

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受学院后勤管理与服务中心委托，对2017年-2018年学院防雷装置检测项目进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据询价文件要求交回我院。

一、项目内容及预算：

2017年-2018年学院防雷装置检测项目（具体项目清单见询价文件附件）

预算：6.3520万元人民币

二、供应商应具备下列资格条件：

《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（请提供财务状况报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（请提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）需具备防雷检测甲级资质证书。

三、工程总体要求：

供应商应符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，其承担的工程项目应在院方要求下及时完工，并全部验收合格达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的工程材料，必须通过认证。

四、 响应文件提交时间、地点：

凡有意参加供应商，请于2017年8月1日前将确认函发送至邮箱cgb@njitt.edu.cn，采购办不接受没有报名确认的响应文件。响应文件请于2017年8月3日上午8:30前缴纳至南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼321会议室。

五、评审与成交标准：

询价小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选人。

六、响应保证金及询价文件工本费：

响应保证金：人民币壹仟圆整(现场收取，信封密封好)， 成交后转为履约保证金。未成交的现场退还。

询价文件工本费：贰佰圆整（开标前交至弘毅楼321室，售出不退），不缴纳费用者，视为不响应采购要求。

七、响应文件制作要求：

- 1、响应文件的密封及标记要求：

- 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个文件袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

- 2、封面格式为：

- （l）采购编号及项目名称：

- （2）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

- 3、标书正、副本均须胶装，正本份数：1份，副本份数：2份。未按要求装订，作废件处理。

八、现场勘探联系人、采购单位联系方式

现场自行勘探。     采购单位联系人：吴老师    联系电话：025—86115863

九、采购办联系方式

询价通知书编制：刘老师（男）      联系电话：025—86115873

办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230室

十、响应文件有效期：响应截止时间后九十天。

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一、项目名称：2017年-2018年学院防雷装置检测项目

二、项目控制价：人民币6.3520万。

三、项目内容：检测和维修

四、供应商资格

按照GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》及相关规定进行检测，检测单位需具备防雷检测甲级资质证书。
    具体要求如下：
   （1）具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；（提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖公章，原件备查）；
   （2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年年财务审计报表，或者银行出具的资信证明或AAA信誉等级证书；（提供材料复印件并加盖公章，原件备查）；
  （3）需具备防雷检测甲级资质证书；（提供材料复印件并加盖公章，原件备查）；
  （4）业绩要求：提供近三年（2014年6月1日以来）防雷检测业绩1份；（要求提供合同复印件并加盖公章，原件备查）；
  （5）未处于被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态；未涉及重大诉讼；未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为、商业贿赂等腐败行为并在处罚期内。
   五、项目概述

- 南京交通职业技术学院江宁校区现有完成建设并投入使用楼栋及机房共二十二栋，具备防雷防静电设施的有学生公寓A--F及H-L组团、第一二食堂、第三食堂、产业楼、管理楼（齐贤楼）、信息楼（宏博楼）、教学楼（明德楼 ）、汽车系教学楼（致远楼）、机电系教学楼（明志楼）、公路系教学楼（修远楼）、建筑系教学楼（广宇楼）及连廊、活动中心（行健馆）、图文信息楼、行政办公楼（弘毅楼）等。

- 1）学生公寓A组团防雷防静电设施24处，浪涌保护器0个；

- 2）学生公寓B组团防雷防静电设施24处，浪涌保护器0个；

- 3）学生公寓C组团防雷防静电设施25处，浪涌保护器0个；

- 4）学生公寓D组团防雷防静电设施24处，浪涌保护器0个；

- 5）学生公寓E组团防雷防静电设施24处，浪涌保护器25个；

- 6）学生公寓F组团防雷防静电设施24处，浪涌保护器25个；

- 7）学生公寓H组团防雷防静电设施13处，浪涌保护器3个；

- 8）学生公寓I组团防雷防静电设施15处，浪涌保护器3个；

- 9）管理楼（齐贤楼）防雷防静电设施18处，浪涌保护器0个；

- 10）信息楼（宏博楼）防雷防静电设施26处，浪涌保护器0个；

- 11）教学楼（明德楼）防雷防静电设施32处，浪涌保护器0个；

- 12）汽车系教学楼（致远楼）防雷防静电设施40处，浪涌保护器3个；

- 13）机电系教学楼（明志楼）防雷防静电设施37处，浪涌保护器5个；

- 14）公路系教学楼（修远楼）防雷防静电设施27处，浪涌保护器5个；

- 15）建筑系教学楼（广宇楼）防雷防静电设施28处，浪涌保护器4个；

- 16）广宇楼和修远楼连廊防雷防静电设施13处，浪涌保护器0个；

- 17）活动中心（行健馆）防雷防静电设施36处，浪涌保护器4个；

- 18）图文信息楼防雷防静电设施40处，浪涌保护器51个；

- 19）行政办公楼（弘毅楼）防雷防静电设施44处，浪涌保护器40个；

- 20）第一二食堂防雷防静电设施40处，浪涌保护器0个；

- 21）第三食堂防雷防静电设施18处，浪涌保护器1个；

- 22）产业综合楼防雷防静电设施24处，浪涌保护器29个；

| - 项目名称 | - 年预算 | - 预算中包括内容 |
| --- | --- | --- |
| - 2017—2018年江宁校区需检测的总数为794个检测点。 | - 63520元/年 | - 项目需求中所要求的所有检测费用； - 经过检测需要整改，而发生的全部人工费、设备使用费及由此而带来的各项税费等，直到整改完毕，通过验收，除整改需更换的材料费外，学院不在另行支付任何费用。 |

- 项目期限为2017年8月1日-2019年7月30日，合同每年一签，如服务未通过学院考核,下一年不续签合同；

- 注：（1）项目概况中的清单及数量为预计数量，实际情况数量可能有所出入。请供应商到学院现场考察及核对，具体数量以双方核对的数量为准。

- （2）现场考察联系人：李老师 联系电话：025-86115776

- （3）更换的材料需要通过双方询价、学院最终审计后按实结算。

六、主要技术需求及检测依据

(一)主要技术需求

根据《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》、《江苏省气象灾害防御条例》等法律法规规定，将对以上建筑物的防雷防静电装置进行一年一度的防雷装置检测。

1）各种建（构）筑物上已安装的接闪杆、接闪带等防雷装置的保护范围、用材、接地电阻等；

2）建（构）筑物屋面上现有的起防雷作用的各种金属构件物及设备的用材、接地电阻等；

3）配电房内设备的用材、接地电阻等；

4）电子信息系统的地网、屏蔽、静电、表面电阻率等情况以及各种金属管道、线槽的敷设和接地情况等；

5） 电子信息系统设备的等电位情况和连接线用材规格以及各设备相连的各种线路的过电压防护措施。

6）计算机机房N-PE漂移电压，PE地网带电电压及表面阻抗等

（二）检测依据

GB/T21431-2015        《建筑物防雷装置检测技术规范》

GB12158-2006         《防止静电事故通用导则》

七、检测对象及检测部位

1）接闪器

检查接闪器的形式、架设位置、敷设方式、材质、规格尺寸（直径、截面积、厚度）、腐蚀程度、防腐措施。

检查接闪器上是否缠绕天线、电话线、电源线等电气线路，接闪器与被保护物距离是否符合要求，接闪器架设是否稳固。

根据被保护物的使用情况等性质，测量其几何尺寸，确定其防雷类别。

检查接闪器连接处的电气连接及焊接质量，并测试其过渡电阻和接闪器的接地电阻。

检查接闪器有无折断、机械损伤、严重锈蚀现象，固定点支持件间距是否均匀，接闪器焊接是否符合要求。

除第一类防雷建筑物外，对于利用屋顶金属屋面作为接闪器的建筑物，首先应检查金属屋面下是否有爆炸燃烧危险品，检测金属屋面的厚度是否符合现行规范要求，金属板之间的搭接长度和金属板与钢梁之间的电气连接是否符合现行规范要求。

2）引下线

检查引下线的材质规格，敷设是否顺直、稳固，是否沿最短路径入地。若因条件限制必须拐弯处，拐弯弧度应为钝角。

检查接闪器与每一根引下线的电气连接及焊接质量，并测试其过渡电阻和接地电阻。

检查引下线与接闪器、接地装置之间焊接是否符合要求。

检查引下线有无断裂、机械损伤及严重锈蚀现象。

检查引下线断接卡做法是否符合标准图集和设计要求。

检查引下线上是否缠绕天线、电话线、电源线等电气线路或与引下线平行的电气线路。

检查在易受机械损坏、防人身接触的地方，地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线是否采用暗敷或用镀锌角钢、改性塑料或橡胶管等保护措施。

检查不同性质接地引下线之间是否直接连接，间距是否符合规范要求。

3）接地装置

测试接地体附近的土壤电阻率。

检查并测试独立接地体、自然接地体、人工接地体的情况和接地。

检查并测试架空金属管道、架空线金具的情况和接地电阻。

检查并测试共用接地系统的组成和接地电阻。

若有人工接地体，则需检查水平接地体和垂直接地体的构成和防跨步电压的措施。

检查接地系统周围是否有严重影响地网效果的因素，如高温、化学腐蚀等。

检查接地系统有无因挖土方、敷设其它管线路或种植树木等人为破坏情况以及接地系统的填土有无沉陷情况。

防侧击雷击装置

检查并测试均压环的构成形式、均压环的间距、钢构架和主钢筋的电气连接。

4）防雷电感应及等电位连接装置

检查建（构）筑物屋顶广告牌、水箱、风机、冷却塔（基座）等金属物体正常不带电部分是否与建筑物防雷设施构成电气连接。

检查建（构）筑物内的设备、管道、金属构架、电梯轨道等大尺寸金属物与共用接地装置是否作好等电位连接。

检查平行敷设或有交叉的金属管道、电梯轨道、电缆金属外皮等长金属物其敷设净距是否大于100mm，如不大于100mm，则应检查两长金属物是否采用金属线跨接。

检查建（构）筑物在LPZ0和LPZ1区交界处设置的总等电位连接装置接地是否完好，并检查总等电位连接带的材型规格和总等电位装置与接地装置的连接质量。

对于建（构）筑物的低压配电系统，应检查配电线路是否全线埋地引入或穿金属管（槽）架空引入，并检查配电线缆及金属管（槽）是否在进入建筑物处与总等电位连接装置相连接，进一步检查其连接质量。

如因条件限制，架空配电线路在进入建（构）筑物前端一段距离改换一段埋地金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接引入建（构）筑物时，应检查电缆埋地长度和电缆与架空线连接处使用的避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚等接地连接质量。

检查进入建（构）筑物的金属管道、电缆金属外皮是否在进入建（构）筑物处与建筑物预留等电位端子板做好电气连接，并检查其连接质量。

检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接，如已实现连接，进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。

所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。

所有穿过各后续防雷区界面处导电物均应在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。

检查建筑物配电系统低压端各回路中是否按设计审核及规范要求安装电涌保护器，电涌保护器的配置及其参数是否符合要求。

5）电磁屏蔽

检查屏蔽网格、金属管（槽）、防静电地板支撑金属网格、大尺寸金属件、房间屋顶金属表面、立面金属表面、金属门窗、混凝土内钢筋和金属门窗框架的电气连接，进一步测量屏蔽材料规格和尺寸。

检查屏蔽层电气连通状况，金属线槽宜全封闭，两端应接地，测试其电气连通。

检查敷设的电缆，其屏蔽层两端与各自建筑物的等电位连接带连接状况，测试其电气连通。

当系统要求只在一端做等电位连接时，检查其是否采取两层屏蔽，外层屏蔽应两端接地。

6）SPD检查检测

检查电源总配房、楼层配电箱、机房配电箱、设备前端等地的电源电涌保护器的安装情况和工作状态，测试所有电源电涌保护器的压敏电压、泄漏电流、绝缘电阻等技术参数。

检查弱电系统各类电子设备的信号电涌保护器的安装情况和工作状态，测试所有信号电涌保护器的压敏电压、泄漏电流、绝缘电阻等技术参数。

八、响应说明及要求（红色字体部分必须在响应文件中做出书面承诺）

1、供应商在认真阅读询价文件后须撰写服务承诺书并提供以下证明及资料：

（1）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则响应无效）；

2、服务承诺书从工期保证措施（工期每延误1天罚款3000元）、质量保证措施（提供主材的规格、型号和品牌）、安全文明保证措施（施工人员指定工作服、施工区域围护、持证上岗等）、有针对性的专项施工方案；对民工工资与材料款发放措施及其它承诺等方面撰写，应字迹清晰、内容齐全、表达准确。

3、成交人需承诺其承担的工程项目在合同期内全部验收合格。

4、成交人需承诺不得将成交项目转包及其它违规行为，一经发现立即取消定点施工资格，并按相关法律法规上报处理。

5、供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

6、供应商根据项目情况，客观报价，如发现恶意报价行为，作废标处理。

7、响应保证金0.1万元，成交后转为履约保证金。

8、单项工程前期技术服务费用（施工方案、采购控制价、采购清单等编制）由成交单位支付，支付时间为成交后20个工作日内。

9、单项工程提供详细检测、施工技术方案及未来清单报价表（含综合单价分析表等），并附光盘。

九、材质及质量要求

主材必须严格选用优质、环保、无腐蚀性产品，材料进场提供产品合格证并办理材料报验手续；施工规范符合现行国家规范；工程质量要求为：合格。

十、工期要求

10日历日。开工日期以甲方通知为准。施工现场要保证不影响正常教学和办公。检测完毕后五个工作日内出具检测报告。

十一、施工管理要求

1、现场管理及安全责任：施工单位根据现行国家工程质量检验标准和现场实际情况，按国家有关规定派驻具有相应资质的项目经理，加强施工管理，因质量和安全问题造成的一切责任和损失均由施工单位负责。

2、主材检测：业主可随时对工程主要材料选择送检，检测费用包含在响应价内，如发现以次充好或不合格材料，除及时更换合格产品外，每发现一处扣罚款2000元。

3、主要材料进场须经业主确认。

4、图纸设计若有不符合现行规范、规定、标准等或其他不到位之处，施工单位必须提出，待业主确认后再施工，否则因此造成的质量事故由施工单位承担。

5、隐蔽工程或部位必须报甲方同意后，方可进入下一步工序并自行留存相关资料，否则结算不予承认。

6、施工管理中，未按规定要求（安全文明施工、质量标准等方面）进行施工、管理的，罚款300-500元/次。

十二、响应报价：报价费用含检测费用、整改维修人工费用；维修材料费另外核算。

采用综合单价报价法，包含人工、材料、机械、运输费、安装、竣工资料、检测、质保期内的保修服务费、保险、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等及其它一切应有费用，清单工程量为暂定量，工程结算按实结算。（工程量清单报价表附后）。

十三、检测程序

1、检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查，保证其在计量合格证有效期内和能正常使用。

2、对受检测单位的防雷装置的首次检测应进行所有项目的检测。

3、对受检单位的后续检测，在受检单位防雷装置无较大变化时，可不进行接闪器保护范围的检测项目。

4、现场检测进行时克按照先检测外部防雷装置，后检测内部防雷装置的顺序进行，将检测结果填入防雷装置安全检测原始记录。

5、对受检单位出具检测报告和整改意见书。

十四、检测数据整理

1、检测结果的记录。

在现场将各项检测结果如实记入原始记录，原始记录应有检测人员、校核人员签名。原始记录应作为用户档案保存六年。

检测完成后应绘制建筑物防雷装置平面示意图并附于检测报告后，后续检测时应进行补充或修改。

2、检测结果的判定

首先根据现场观察及测量确定防雷设施的技术性细节是否符合规范要求,如：接地线的连接长度，连接方式等

其次用数值比较法将经计算或整理的各项检测结果（工频接地电阻）转换为规范要求的模式（冲击接地电阻），判定各项检测项目是否符合规范要求。

3、防雷装置检测报告

检测报告由检测员按检测规范要求填写，检测员和校核员签字后，经技术负责人签发，应加盖检测单位公章。

检测报告送交受检单位，检测原始记录由检测单位存档。存档应有文字和计算机存档两种形式。

十五、付款方式

竣工并通过验收，付至合同价的70%；审计完毕付至审核结算价（全额发票）的95%；质保期满后无质量缺陷将5%质保金一次性免息支付。

十六、验收要求

检测后出具气象部门认可的防雷检测报告，并写明经过此次检测后发现存在的隐患问题。

十七、质保：壹年。

# 第三章 响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

响应文件

【正/副本】

项目编号：

项目名称：

供应商（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

目 录

请供应商编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

## 一、响应函、响应报价及项目相关文件

### 1.响应函

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：

你们2017年-2018年学院防雷装置检测项目（采购编号为：JY2017081 询价文件）（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加响应。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2．我们接受询价文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照询价文件的规定，本响应文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受响应价最低的供应商，并有权拒绝所有的响应。同时也理解你们不承担我们本次响应的费用。

6．如果我们成交，为执行合同，我们将按询价文件有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人（授权代表）签字：

职务：

日期：

### 2.询价一览表

窗体顶端

| 响应报价合计 | ￥ 元整 人民币 (大写) |
| --- | --- |
| 完成时间 | 签订合同后以甲方要求为准 |

供应商(公章) ：
法定代表人（授权代表）签字:

注:

1、响应报价应包括询价文件所规定的采购范围的全部内容。

2、询价一览表格式及内容不得自行改动。

窗体底端

## 3．承诺书（具体承诺内容请见第一章资格条件及第二章）

响应文件中未按询价文件要求做出承诺或未见相应承诺书的按废标处理。以下格式仅作为参考：

- 承   诺  函（格式）

南京交通职业技术学院：

我方在 编号为JY2017081 南京交通职业技术学院2017年-2018年学院防雷装置检测项目  的响应过程中，做如下承诺：

一、企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、企业参加本次采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录；

三、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

四……

特此承诺！

法定代表人(负责人）或授权委托人（签字）：

供应商（盖单位公章）：

年     月       日

## 二、资格证明文件（见第一章资格条件）

| 序号 | 询价文件要求的资格证明文件 | 供应商提供的资格证明文件 （须标明名称及对应页码） | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照（在营业期限内，提供复印件，原件备查。） |  |  |
| 2 | 法人授权委托书（格式见后） |  |  |
| 3 | 法人身份证明 |  |  |
| 4 | 2016年度企业财务状况报告 |  |  |
| 5 | 履行合同所必需的设备及专业技术能力证明 |  |  |
| 6 | 三年内未被处罚承诺 |  |  |
| 7 | 2017年度依法缴纳税收和社会保障资金的记录 |  |  |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，须放入响应文件中，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

## 三、相关附表格式

### 1.法人授权委托书

法人授权委托书

致南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名        性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身份证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏南京交通职业技术学院组织的（采购编号为JY2017081）2017年-2018年学院防雷装置检测项目项目的采购活动，受托人有权在该响应活动中，以我单位的名义签署响应书和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字）

年     月     日

备注：（1）供应商授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理签章报到。非授权代表办理上述事宜，本办公室将拒绝。（2）供应商法定代表人直接参加响应的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

### 2.总公司授权委托书

授权委托书

致南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：

本授权书宣告：

委托单位：

地    址：                      法定代表人：

受托单位：

地    址：                       负责人：

兹委托我下属公司               合法地代表我单位参加南京交通职业技术学院组织的（采购编号为JY2017081）2017年-2018年学院防雷项目的采购活动，并授权其以自己的名义独立办理以下事宜：

1、参加响应活动；2、出席开标会议；3、签订与成交事宜有关的合同；4、负责合同的履行、服务及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；5、由受托单位以自己的名义另行出具授权委托书授权其受托人具体承办上述事宜。

受托单位在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字）

年     月     日

备注：本授权书适用于具有法人资格的母公司授权无法人资格的分公司的情况，分公司参加响应必须提供本授权委托书，否则将不能通过符合性筛选。

# 四、 政府采购合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据201*年*月**日学院采购编号**********的****（采购人名称及其项目名称）项目****（采购方式）采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 分包 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免 费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

- 1、本合同价款采用 固定总价 方式确定。合同价款中包括的风险范围：

⑴、各类市场价格风险及各类政策性风险；

⑵、环境保护费、检验试验费、临时设施费、机械设备进出场及安拆等措施项目费等；

⑶、作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险；

2、风险费用的计算方法：

Error: Reference source not found

二、交货地点：采购人指定地点

三、验收：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的0%。

2、送货完成并通过验收，付至结算价（全额发票）的95%

3、剩余合同价款的5%，作为履约保证金，质保期满后，经甲方确认在此期间使用正常无质量缺陷，将无息退还给乙方。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同份数

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执二份。

甲方：                               （盖章）

地址：