南京交通职业技术学院

消防安全隐患问题整改维修服务采购项目

采购文件

采购编号：JY2026251

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇二六年一月

目录

第一章 招标公告 ....................................... 1

第二章 供应商须知 ..................................... 3

第三章 成交标准 ....................................... 9

第四章 政府采购合同（参考） .......................... 11

第五章 项目内容、要求等 .............................. 18

第六章 响应文件格式 .................................. 20

第一章 招标公告

采购办受安全保卫处（党委安全保卫部）委托，就南京交通职业技术学院消防安全隐患问题整改维修服务采购项目进行招标采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和参加招标，依据采购文件要求完成项目实施。

一、项目名称及编号

1.1 项目名称：消防安全隐患整改维修服务采购项目

1.2 项目编号：JY2026251

1.3 项目预算：19.2万元

1.4 合同履行期限：45 个日历日

二、项目简要说明

项目概况：我校图书馆、躬行楼、K 栋、汇贤楼等重点区域消防设施经多年使用，部分设备出现老化、故障等问题，结合江宁区消防救援大队 “双随机” 检查、区安委办及第三方单位专家专项排查结果，以及消防维保单位月度功能性测试情况，排查出多项消防安全隐患，需开展设施更换、维修及标准化完善工作。为尽快消除安全风险，保障校园师生生命财产安全，现对该项目进行招标采购。

具体内容见第五章。

三、资质要求

特定资质要求：

1.供应商信息已登记并录入社会消防技术服务信息系统(提供信息系统查询结果截图并加盖公章)；

2.供应商必须具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质并且具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（提供有关证书复印件并加盖供应商公章）；

3.供应商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担并已完成的消防设施维修1个类似业绩（提供有关合同复印件并加盖供应商公章）。

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其2024年或2025年年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前 6 个月内任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

7.本次招标不接受联合体参加。

四、拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

2.被列入“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，及 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、响应报名

凡有意参加的供应商，请于2026年2月3日17:00前将确认函发送至邮箱cgb@njitt.edu.cn，邮件主题为“项目名称+公司名称”，采购办不接受未收到确认函的响应文件。

六、评审与成交标准

详见第三章。

七、响应文件制作要求及递交

1.供应商应严格按照采购文件要求的份数准备响应文件，招标响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式，U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。如未按照上述要求递交的，采购办有权不予接收。

2.响应文件递交截止时间：2026年2月9日9:30

响应文件接收地点：南京市江宁区龙眠大道629号弘毅楼231。

请供应商法定代表人或其授权委托代表出席。

提交响应文件截止时间过后，采购办组织评审小组进行评审。

八、采购部门联系人、联系方式

联系人：刘老师

联系电话：025-86115119

九、采购办联系方式

联系人：环老师

联系电话：025-86115701

十、投标有效期

自提交响应文件的截止之日起90日历天。

第二章 供应商须知

一、总则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“供应商” 是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

投标费用供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件编制

1.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

2.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购办就有关招标的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 供应商应用人民币报价。

2.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权投标代表签字。

2.5 响应文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

3.响应文件的组成

3.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分以及其他部分组成。

3.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加招标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效：

（1）*投标申请及声明；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）*投标邀请中规定的资格条件证明文件；

（4） *投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

3.3 响应文件的服务方案部分。服务方案部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）服务方案的详细说明；

（2）供应商认为需要提供的其他资料。

3.4 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

1.响应文件签署

1.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖供应商公章。如未按要求的则不予接收。

1.2 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。如未按要求密封的则不予接受。

1.3 在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的情形，响应文件将拒收。

四、评标

1.评标组织

1.1 在提交响应文件时间截止后，采购办将在规定的时间和地点组织评标小组进行评审。

1.2 评标工作由采购办负责组织，具体评标事务由依法组建的评标小组负责。

2.评标程序

2.1 评标小组评审供应商所递交的响应文件，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行评标。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，评标小组应将告知有关供应商。

2.2 评标小组所有成员集中与单一供应商分别进行评标，所有参加投标的供应商均有同等的投标机会。

2.3 评标过程中，评标小组根据采购文件和招标情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是采购文件的有效组成部分，评标小组将以书面形式通知所有参加投标的供应商。用 “★” 加注或特别说明的内容为实质性要求。

2.4 供应商应当按照采购文件的变动情况和评标小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

2.5 评标结束后，评标小组将要求所有继续参加投标的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据评标情况退出招标。

2.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：不具备采购文件中规定资格条件的；未实质性响应采购文件要求的；没有逐一说明服务响应，而是直接拷贝采购文件服务要求的；不符合法律、法规和招标商文件规定的其他实质性要求的。

2.8 出现下列情形之一的，评标终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被评标小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

3.评定成交方法和标准

3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

3.2 综合评审的主要因素是：综合实力、业绩、人员配备、服务方案等。

3.3 评审标准详见文件第三章。

4.确定成交供应商

4.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

4.2 成交供应商确定后，将在学校采购网上发布公示。

4.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

4.4 采购办对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

4.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购办均不退回。

5.编写评审报告

5.1 评标小组根据开标过程和结果编写评审报告。

五、合同签订及合同履行

1.签订合同

1.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起15日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

1.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

1.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购办视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加学院采购活动。

1.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

1.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

1.询问

1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购办提出询问，采购办将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购办。

2.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照 “谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购办不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

2.4 采购办在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购办遵循 “谁过错谁负担” 的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

2.5 质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购办联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。我办将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关部门查询。

3.投诉

3.1 质疑供应商对采购办的答复不满意，或采购办未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向学院纪委投诉。

4.诚实信用

4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

4.2 供应商不得以向采购办工作人员、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

4.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购办将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

4.5 供应商应自觉遵守开标、评审纪律，扰乱开标、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

七、异常低价投标审查程序

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购办可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购办应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章 成交标准

一、评标方法

本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审，由评标委员会根据响应文件对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，综合评定后确定中标候选人。评审得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标产品情况得分高低顺序排列，得分高的为中标候选人。如以上得分均相同，抽签排序。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（10分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值。 | 10分 |
| 二、商务部分（50分） |  |  |  |
| 1 | 企业规模及能力认证（15分） | 1、供应商具有AAA级企业资信等级证书的得2分，否则得0分； （提供相关证书复印件并加盖供应商公章，提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。） 2、供应商具有有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系证书的得3分，否则得0分； （提供相关证书复印件并加盖供应商公章，提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。） 3、供应商具有消防设施工程设计专项资质甲级的得5分，乙级得3分，否则得0分； （提供相关证书复印件并加盖供应商公章，提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。） 4、供应商具有消防设施工程专业承包壹级资质的得5分， 贰级资质的得3分，否则得0分。 （提供相关证书复印件并加盖供应商公章，提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。） | 15分 |
|  | 维修保障能力 （5分） | 供应商承诺在整体服务结束后1年内，可定期安排人员对所整修的消防设施进行检查测试得5分，不提供得0分。 （提供承诺书原件并加盖供应商公章，未提供或承诺书内容补全、含糊不清的作未提供处理，本项不予计分。） | 5分 |
| 2 | 类似项目业绩 （15分） | 供应商自2021年1月1日以来承担过并已完成类似消防设施维修类业绩的每一例得3分，本项满分15分。 （时间以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖供应商公章，提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。） | 15分 |
| 3 | 项目负责人 （5分） | 投入于本项目的项目负责人具有国家注册消防工程师一级的得3分； （1）同时具备国家注册建造师一级证书的，得2分； （2）同时国家注册建造师二级证书的，得1分； 本项满分5分。 （提供相关证书复印件以及供应商为其缴纳的2025年8月-2026年1月以来任意一个月的社会保障金缴费证明并加盖供应商公章，提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。） | 5分 |
|  | 项目团队 （10分） | 拟投入于本项目的服务团队人员（除项目负责人）4人： 对本项目配备科学合理的项目组团队，各评委根据项目组成员的配备情况、特殊作业证等方面进行综合考虑，项目组成员组成较好的得10分，一般的得8分，较差的得5分，未提供者不得分。 以上人员均需提供人员岗位表、相关有效证书证明材料、供应商为其缴纳的2025年8月-2026年1月以来任意一个月的社会保障金缴费证明等，提供的提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。） | 10分 |
| 三、技术部分（40分） |  |  |  |
| 1 | 整体服务方案 （12分） | 内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得12分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得9分；内容描述较简单、可操作性一般的得6分；未提供不得分。 | 12分 |
| 2 | 施工组织与进度计划（8分） | 内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得6分；内容描述较简单、可操作性一般的得4分；未提供不得分。 | 8分 |
| 3 | 校园安全与文明施工措施（8分） | 内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得6分；内容描述较简单、可操作性一般的得4分；未提供不得分。 | 8分 |
| 4 | 应急响应 （6分） | 内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得6分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得4分；内容描述较简单、可操作性一般的得2分；未提供不得分。 | 6分 |
| 5 | 质量保障与售后服务（6分） | 内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得6分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得4分；内容描述较简单、可操作性一般的得2分；未提供不得分。 | 6分 |

# 第四章 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

（以上合同主要条款作为最终合同签订的参考和依据。最终合同格式以买卖双方签订合同为准。签订的合同内容不得违反采购文件和响应文件的有关内容）

第五章 项目内容、要求等

1.项目概况

我校图书馆、躬行楼、K 栋、汇贤楼等重点区域消防设施经多年使用，部分设备出现老化、故障等问题，结合江宁区消防救援大队“双随机”检查、区安委办及第三方单位专家专项排查结果，以及消防维保单位月度功能性测试情况，排查出多项消防安全隐患，需开展设施更换、维修及标准化完善工作。为尽快消除安全风险，保障校园师生生命财产安全，现对该项目进行消防专项整修服务。

2.实施内容

| 场所 | 隐患内容 | 整修服务措施描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、图书馆 |  |  |
| 1-5层 | 手报设备老化、信号不稳定、不报警 | 排查手报设备线路连接情况，更换故障手报设备（型号：J-SAP-M (5)），完成后进行报警测试，确保与报警主机正常联动 |
| 1-5层 | 消报按钮老化、信号不稳定、不报警 | 逐一对故障消火栓按钮进行拆解检测，修复松动线路；若设备老化，更换新设备（型号：XA-YKS4130），测试功能 |
| 1-5层 | 烟感故障、不巡检 | 检查烟感及消报的供电线路、通讯线路，清理设备内部灰尘；无法修复的更换设备（型号：JY-G-YKS3），完成巡检调试 |
| 楼顶稳压泵房 | 防火门损坏 | 拆除损坏木门，定制符合规范的甲级防火门（型号：FM1822 国标），确保材质及密封性能达标并安装 |
| 1-5层 | 楼层火灾显示盘损坏、不报警 | 检查火灾显示盘设备及线路；更换损坏设备（型号：JX-YKS4310），测试报警功能及与消防系统的联动响应 |
| 屋顶 | 2台排烟风机防火阀不能连锁启停风机，管道严重锈蚀未接消防监视模块 | 按规范安装排烟防火阀联锁启停信号电缆（型号：ZC-RVS4*1.5mm²），确保与风机实现连锁控制；对锈蚀管道进行除锈、防腐处理；加装消防监视模块（型号：JKM-YKS4210C），完成联动调试 |
| 1-5层 | 应急照明灯损坏不亮，灯具混淆无标识 | 全面检修应急照明线路及电源，更换损坏的应急照明灯具（型号：嵌入式筒灯）；为所有应急照明灯粘贴标准标识，确保位置醒目、指示清晰 |
| 屋顶 | 2台风机软连接破损严重 | 拆除损坏的软连接，更换符合风机规格的耐高温、耐腐蚀合格软连接（型号：防火阻燃软布），安装后检查连接牢固性及风机运行稳定性 |
| 屋顶 | 消火栓稳压泵系统气压罐气囊损坏 | 更换损坏的气压罐气囊（尺寸定制），重新调试稳压系统，确保压力达标 |
| 地下 泵房 | 3 套湿式报警阀组无测试管路 | 拆除原有无测试管路的报警阀组，更换为带测试管路的合格湿式报警阀组（型号：DN150），安装后进行水力警铃报警及压力开关联动测试；加装信号蝶阀（型号：DN150） |
| 地下 泵房 | 喷淋系统未设快速排水管（DN65），主出水管未设管道压力表 | 在消防泵的合适位置加装 DN65 排水管及配套阀门；在出水管指定位置安装符合精度要求的管道压力表（型号：1.6MPa），确保管网启泵压力监测准确 |
| 消控室 | 消防应急广播系统故障，外界线路故障 | 拆除原共用功率放大器，采购专用消防应急广播功放（功率≥300W）；安装新功放，连接消防报警控制器，确保通讯正常，重新敷设应急广播线路 |
| 1-5层 | 消防广播扬声器故障，外界广播喇叭无声或杂音大 | 更换楼层故障消防专用喇叭（型号：嵌入式），与背景音乐分开，避免干扰，更换故障部件，设备老化严重则整体更新，确保广播正常播放消防指令 |
| 1-5层 | 图文显示装置及报警主机无中文描述配置 | 对图文显示装置、报警主机进行程序升级，添加规范的中文描述信息，确保显示内容清晰易懂，符合消防要求 |
| 地下 泵房 | 消防泵出水干管未设低压压力开关启泵；吸水管未设压力表；闸阀未明杆不规范 | 在出水干管指定位置加装符合规范的低压压力开关（型号：无源触点），接线接入消防控制柜，调试确保能准确触发水泵启动信号；在进水管合适位置安装压力表（型号：1.6MPa）；拆除非规范阀门，更换为符合要求的 DN300 明杆闸阀 |
| 3-5 层 | 喷淋系统最不利点处未设置末端试水装置，无排水设施 | 在图书馆 3-5 层的卫生间内加装喷淋末端放水装置（型号：DN25），加装试验阀、管网压力表等设施 |
| 楼顶 | 喷淋和消火栓系统电接点压力表精度不足 | 更换为 2 套 1.0MPa 的表盘，表盘读值小，便于日常的观察，压力数值的准确判断 |
| 楼顶水箱、地下消防水池 | 未设置液位显示仪 | 在楼顶稳压泵房和地下室泵房内加装水箱 / 水池的液位显示报警仪（型号：单柱体），涉及管线的敷设施工安装 |
|  | 其他辅助材料需求 | 含耗材、运输、临时处置等 |
| 二、K栋 |  |  |
| K楼栋及其他建筑 | 防火门闭门器丢失、损坏 | 更换损坏的闭门器（型号：B2 级），安装后测试门体关闭速度及密封性，符合防火门使用要求 |
|  | 应急照明双头灯损坏 | 拆除损坏的双头灯，更换为同规格、符合消防要求的照明灯具（型号：双头式壁挂），检查线路连接，确保照明正常 |
| 水泵房 | 压力开关不连锁启泵 | 设备故障更换压力开关（型号：无源触点），接线排查，重新调试与水泵的联动功能，确保压力达标时能自动启泵 |
| 水泵房 | 报警阀水力警铃不响 | 检查水力警铃的管道连接、阀门状态，清理警铃内部杂物；若警铃损坏则更换（型号：DN20），测试报警声音强度 |
| 水泵房 | 报警阀两个压力表模糊 | 更换两个压力表（型号：φ60-1.6MPa），安装后校准显示数值，确保能准确监测报警阀前后压力 |
| 三、躬行楼 |  |  |
| 水泵房 | 水泵一台液位显示仪故障不显示 | 更换故障液位显示仪（型号：单柱体），安装后校准显示数值，确保能准确监测液位 |
| 消控室 | 消防水池/水箱2台液位仪不显示 | 检修液位仪的供电、信号线路，更换液位仪（型号：单柱体），调试后确保显示正常 |
| 区域内 | 火灾报警主机设备无中文注释 | 对报警主机系统进行配置，为所有设备添加准确的中文注释（含设备位置、名称），便于操作及故障排查 |
| 校区内 | 标准化标识标牌张贴数量不足 | 按标准化要求定制消防设施若干型标识标牌（型号：标准化尺寸）并规范张贴 |
| 水泵房 | 消防泵出水干管的低压压力开关显示为零，不正确 | 检修压力开关（型号：无源触点），排查线路连接、传感器故障；若设备损坏，更换压力开关，校准后确保显示数值准确，能正常触发联动功能 |
| 四、汇贤楼 |  |  |
| 水泵房 | 泵备用停用无标识牌 | 制作 “备用停用” 标识牌，张贴在停用泵体明显位置；检查备用泵的状态，确保能快速启用 |
| 消控室 | 消防联动控制器总线盘无标识 | 制作清晰的总线盘功能标识牌，张贴在对应位置，明确各回路控制功能，符合消防操作规范 |
| 消控室 | 消防电话没有电话编码表详细地址描述 | 梳理所有消防电话的安装位置，编制详细的电话表（含编号、详细地址、对应区域），张贴在消控室显眼位置，同时录入消防电话系统 |
| 楼层 | 消报按钮、手报、烟感等缺失、故障 | 更换消火栓按钮（型号：JBF5123）、手报（型号：J-SAP-TBF5121-P）、烟感（型号：JBF5101）、温感（型号：JTW-ZD-JBF5110A）、声光报警器（型号：JBF5176A），安装后测试报警功能及与消防系统的联动响应 |
| 报警 阀间 | 1号湿式报警阀阀瓣漏水 | 拆除损坏的湿式阀组，更换全新的湿式阀组（型号：DN150），安装后进行水力警铃报警、压力开关联动测试；加装信号蝶阀（型号：DN150） |
| 报警 阀间 | 3号报警阀组DN25试水球阀损坏 | 更换DN25球阀，安装后检查开关灵活性及密封性 |
| 报警 阀间 | 2号阀组报警管路过滤阀坏 | 拆除并更换同规格的过滤阀（型号：DN25），确保管路畅通 |
| 报警 阀间 | 4号阀组报警阀系统侧压力表损坏 | 更换压力表（型号：φ60-1.6MPa），安装后校准显示数值，确保能准确监测系统侧压力 |
| 屋顶 | 排烟风机测试排烟口开启测试风速不足 | 检查排烟风机的功率、叶轮状态；排查排烟管道是否堵塞、漏风，确保功率和风速达到规范要求 |
| 水泵房 | 喷淋系统出水干管上未设置低压压力开关 | 需对喷淋系统管网上合适位置增设低压压力开关（型号：无源触点），满足消防检查规范要求 |
| 水泵房 | 巡检柜触摸屏不显示，12V直流电源坏 | 更换12V直流电源；检修触摸屏，若无法修复则更换同规格触摸屏，确保巡检柜正常操作显示 |
| 水泵房 | 消防水池玻璃液位管无刻度标识 | 在玻璃液位计上粘贴规范的刻度标识，确保液位读取准确，符合消防监测要求 |
| 中庭 | 排烟窗电动/手动开启装置损坏，不满足使用 | 设置手动开启装置和自动开启设施，3台控制箱移位及故障更换维修、故障电机更换、敷设控制管线缆（型号：ZR-KVV2*1.5mm²）、加装控制模块（型号：JBF5141A）、主机联动测试、手动测试排烟。含排烟窗启动电机检测维修或更换、电源线路金属套管敷设、电启动控制柜更换、控制模块及线路的敷设接入、与报警主机联动编程和调试等 |
| 多处 配电柜 | 多处模块放置在配电柜内 | 将模块移出控制箱25处，移至专用模块箱内（型号：模块箱定制），含管线设备及模块专用箱拆除移安装及调试 |

3.报价按照问题情况描述，按照整修服务报价单进行报价。供应商应按照上述各区域隐患整改内容及要求，结合自身情况进行报价，报价应包含完成本项目所需的一切费用（包括但不限于设备采购、运输、安装、调试、维修、人工、耗材、税费、售后服务等），报价应真实、合理，不得高于项目预算 19.2 万元。报价表应按第六章响应文件格式中的相关要求填写。

4.付款方式：签订合同后7个工作日内先预付合同价款的30%，待服务完成验收合格后付款至合同价款的100%。

第六章 响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：

格式 1 投标申请及声明

致：南京交通职业技术学院

根据贵方（项目名称）       （项目编号）         招标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）        代表（供应商名称）       ，提交响应文件并参加消防安全隐患整改维修服务项目的投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购办恶意串通、决不向采购人、采购办工作人员和评标小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐号：

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

格式 2 承诺函

以下格式仅作为参考，具体承诺可根据采购文件要求自行添加：

承诺函（格式）

南京交通职业技术学院：

我方在（项目编号）                    （项目名称）                的招标过程中，做如下承诺：

一、企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、企业参加本次采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录；

三、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

四、……

特此承诺！

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年  月  日

格式 3 报价表

报价表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 区域 | 整改内容（简要说明） | 投标单价（元） | 预计数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 手报设备更换及测试等（详见第五章具体内容） |  |  |  |
| 2 | 图书馆 | 消报按钮更换及测试等（详见第五章具体内容） |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |
|  | 图书馆小计 |  |  |  |  |
|  | K 栋小计 |  |  |  |  |
|  | 躬行楼小计 |  |  |  |  |
|  | 汇贤楼小计 |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（小写）： 元（大写）： 元 |  |  |  |  |
| 工期 | 45 个日历日 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年  月  日

格式 4服务偏离表

服务偏离表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆、K 栋、躬行楼、汇贤楼各区域整改内容及技术要求（详见第五章） |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限：45 个日历日 |  |  |  |
| 3 | 维修保障：整修服务结束后 1 年内定期检查测试 |  |  |  |
| 4 | 其他要求（详见采购文件相关章节） |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |

声明：除本服务偏离表所列的偏离服务外，其他所有服务均完全响应“招标公告文件”中的要求。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年  月  日

格式 5 法人代表授权委托书

法人代表授权委托书

致 南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：

本授权书声明：注册于（供应商住址）         的（供应商名称）       法定代表人（法定代表人姓名、职务）         代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）         为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）            （项目编号）           招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人(签字或盖章)：

被授权人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

备注：（1）供应商授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理签章报到。非授权代表办理上述事宜，本办公室将拒绝。

（2）供应商法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

（3）供应商授权代表参与投标的，须附法定代表人身份证复印件以及授权带边身份证复印件

格式 6 无重大责任事故声明

无重大责任事故声明

南京交通职业技术学院：

我单位（供应商名称）         郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大责任事故记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：   年   月   日

格式 7 投标邀请中规定的资格条件证明文件；

格式 8 投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；