## Sheet1
项目工程量清单
序号 | 区域 | 整改内容（简要说明） | 投标单价 （元） | 预计 数量 | 单位 | 小计（元）
1 | 图书馆 （1-5层） | 手报设备老化、信号不稳定、不报警： 排查手报设备线路连接情况，更换故障手报设备（型号：J-SAP-M (5)），完成后进行报警测试，确保与报警主机正常联动。 |  | 20 | 套
2 | 图书馆 （1-5层） | 消报按钮老化、信号不稳定、不报警： 逐一对故障消火栓按钮进行拆解检测，修复松动线路；若设备老化，更换新设备（型号：XA-YKS4130），测试功能。 |  | 20 | 套
3 | 图书馆 （1-5层） | 烟感故障、不巡检： 检查烟感及消报的供电线路、通讯线路，清理设备内部灰尘；无法修复的更换设备（型号：JY-G-YKS3），完成巡检调试。 |  | 20 | 套
4 | 图书馆 楼顶稳压泵房 | 防火门损坏： 拆除损坏木门，定制符合规范的甲级防火门（型号：FM1822 国标），确保材质及密封性能达标并安装。 |  | 1 | 樘
5 | 图书馆 （1-5层） | 楼层火灾显示盘损坏、不报警： 检查火灾显示盘设备及线路；更换损坏设备（型号：JX-YKS4310），测试报警功能及与消防系统的联动响应。 |  | 2 | 台
6 | 图书馆 屋顶 | 2台排烟风机防火阀不能连锁启停风机，管道严重锈蚀未接消防监视模块： 按规范安装排烟防火阀联锁启停信号电缆（型号：ZC-RVS4*1.5mm²），确保与风机实现连锁控制；对锈蚀管道进行除锈、防腐处理；加装消防监视模块（型号：JKM-YKS4210C），完成联动调试 |  | 2 | 台
7 | 图书馆 （1-5层） | 应急照明灯损坏不亮，灯具混淆无标识： 全面检修应急照明线路及电源，更换损坏的应急照明灯具（型号：嵌入式筒灯）；为所有应急照明灯粘贴标准标识，确保位置醒目、指示清晰 |  | 80 | 套
8 | 图书馆 屋顶 | 2台风机软连接破损严重： 拆除损坏的软连接，更换符合风机规格的耐高温、耐腐蚀合格软连接（型号：防火阻燃软布），安装后检查连接牢固性及风机运行稳定性。 |  | 2 | 处
9 | 图书馆 屋顶 | 消火栓稳压泵系统气压罐气囊损坏： 更换损坏的气压罐气囊（尺寸定制），重新调试稳压系统，确保压力达标。 |  | 1 | 台
10 | 图书馆 地下泵房 | 3 套湿式报警阀组无测试管路： 拆除原有无测试管路的报警阀组，更换为带测试管路的合格湿式报警阀组（型号：DN150）3套，安装后进行水力警铃报警及压力开关联动测试；加装信号蝶阀（型号：DN150）3套。 |  | 3 | 组
11 | 图书馆 地下泵房 | 喷淋系统未设快速排水管（DN65），主出水管未设管道压力表： 在消防泵的合适位置加装 DN65 排水管及配套阀门；在出水管指定位置安装符合精度要求的管道压力表（型号：1.6MPa），确保管网启泵压力监测准确。 |  | 1 | 项
12 | 图书馆 消控室 | 消防应急广播系统故障，外界线路故障： 拆除原共用功率放大器，采购专用消防应急广播功放（功率≥300W）；安装新功放，连接消防报警控制器，确保通讯正常，重新敷设应急广播线路。 |  | 1 | 项
13 | 图书馆 （1-5层） | 消防广播扬声器故障，外界广播喇叭无声或杂音大： 更换楼层故障消防专用喇叭（型号：嵌入式），与背景音乐分开，避免干扰，更换故障部件，设备老化严重则整体更新，确保广播正常播放消防指令 |  | 50 | 只
14 | 图书馆 （1-5层） | 图文显示装置及报警主机无中文描述配置： 对图文显示装置、报警主机进行程序升级，添加规范的中文描述信息，确保显示内容清晰易懂，符合消防要求。 |  | 1 | 项
15 | 图书馆 地下泵房 | 消防泵出水干管未设低压压力开关启泵；吸水管未设压力表；闸阀未明杆不规范： 在出水干管指定位置加装符合规范的低压压力开关（型号：无源触点）1套，接线接入消防控制柜，调试确保能准确触发水泵启动信号；在进水管合适位置安装压力表（型号：1.6MPa）2套；拆除非规范阀门，更换为符合要求的DN300明杆闸阀2台。 |  | 1 | 项
16 | 图书馆 （3-5 层） | 喷淋系统最不利点处未设置末端试水装置，无排水设施： 在图书馆 3-5 层的卫生间内加装喷淋末端放水装置（型号：DN25），加装试验阀、管网压力表等设施。 |  | 3 | 套
17 | 图书馆 （楼顶） | 喷淋和消火栓系统电接点压力表精度不足：更换为2套1.0MPa 的表盘，表盘读值小，便于日常的观察，压力数值的准确判断。 |  | 2 | 套
18 | 图书馆 楼顶水箱 地下消防水池 | 未设置液位显示仪：在楼顶稳压泵房和地下室泵房内加装水箱 / 水池的液位显示报警仪（型号：单柱体），涉及管线的敷设施工安装。 |  | 2 | 套
19 | 图书馆 | 其他辅助材料需求：含耗材、运输、临时处置等 |  | 1 | 项
图书馆（1～19小项）小计：
20 | K楼栋 及其他建筑 | 防火门闭门器丢失、损坏：更换损坏的闭门器（型号：B2 级），安装后测试门体关闭速度及密封性，符合防火门使用要求。 |  | 25 | 副
21 | K楼栋 及其他建筑 | 应急照明双头灯损坏：拆除损坏的双头灯，更换为同规格、符合消防要求的照明灯具（型号：双头式壁挂），检查线路连接，确保照明正常。 |  | 60 | 套
22 | K栋 水泵房 | 压力开关不连锁启泵：设备故障更换压力开关（型号：无源触点），接线排查，重新调试与水泵的联动功能，确保压力达标时能自动启泵。 |  | 1 | 套
23 | K栋 水泵房 | 报警阀水力警铃不响：检查水力警铃的管道连接、阀门状态，清理警铃内部杂物；若警铃损坏则更换（型号：DN20），测试报警声音强度。 |  | 1 | 套
24 | K栋 水泵房 | 报警阀两个压力表模糊：更换两个压力表（型号：φ60-1.6MPa），安装后校准显示数值，确保能准确监测报警阀前后压力 |  | 2 | 套
K栋（20～24小项）小计：
25 | 躬行楼 水泵房 | 水泵一台液位显示仪故障不显示：更换故障液位显示仪（型号：单柱体），安装后校准显示数值，确保能准确监测液位。 |  | 1 | 套
26 | 躬行楼 消控室 | 消防水池/水箱2台液位仪不显示：检修液位仪的供电、信号线路，更换液位仪（型号：单柱体），调试后确保显示正常。 |  | 2 | 套
27 | 躬行楼 区域内 | 火灾报警主机设备无中文注释：对报警主机系统进行配置，为所有设备添加准确的中文注释（含设备位置、名称），便于操作及故障排查。 |  | 1 | 项
28 | 校区内 | 标准化标识标牌张贴数量不足：按标准化要求定制消防设施若干型标识标牌（型号：标准化尺寸）并规范张贴。 |  | 800 | 张
29 | 躬行楼 水泵房 | 消防泵出水干管的低压压力开关显示为零，不正确：检修压力开关（型号：无源触点），排查线路连接、传感器故障；若设备损坏，更换压力开关，校准后确保显示数值准确，能正常触发联动功能。 |  | 1 | 套
躬行楼（25～29小项）小计：
30 | 汇贤楼 水泵房 | 泵备用停用无标识牌：制作“备用停用” 标识牌，张贴在停用泵体明显位置；检查备用泵的状态，确保能快速启用。 |  | 1 | 项
31 | 汇贤楼 消控室 | 消防联动控制器总线盘无标识：制作清晰的总线盘功能标识牌，张贴在对应位置，明确各回路控制功能，符合消防操作规范。 |  | 1 | 项
32 | 汇贤楼 消控室 | 消防电话没有电话编码表详细地址描述：梳理所有消防电话的安装位置，编制详细的电话表（含编号、详细地址、对应区域），张贴在消控室显眼位置，同时录入消防电话系统。 |  | 1 | 项
33 | 汇贤楼 楼层 | 消报按钮、手报、烟感等缺失、故障： 更换消火栓按钮（型号：JBF5123）10套、手报（型号：J-SAP-TBF5121-P）10套、烟感（型号：JBF5101）20套、温感（型号：JTW-ZD-JBF5110A）5套、声光报警器（型号：JBF5176A）10套，模块10套；安装后测试报警功能及与消防系统的联动响应。 |  | 1 | 项
34 | 汇贤楼 报警阀间 | 1号湿式报警阀阀瓣漏水：拆除损坏的湿式阀组，更换全新的湿式阀组（型号：DN150）1套，安装后进行水力警铃报警、压力开关联动测试；加装信号蝶阀（型号：DN150）1套。 |  | 1 | 组
35 | 汇贤楼 报警阀间 | 3号报警阀组DN25试水球阀损坏：更换DN25球阀，安装后检查开关灵活性及密封性。 |  | 1 | 套
36 | 汇贤楼 报警阀间 | 2号阀组报警管路过滤阀坏：拆除并更换同规格的过滤阀（型号：DN25），确保管路畅通。 |  | 1 | 套
37 | 汇贤楼 报警阀间 | 4号阀组报警阀系统侧压力表损坏：更换压力表（型号：φ60-1.6MPa），安装后校准显示数值，确保能准确监测系统侧压力。 |  | 2 | 套
38 | 汇贤楼 屋顶 | 排烟风机测试排烟口开启测试风速不足：检查排烟风机的功率、叶轮状态；排查排烟管道是否堵塞、漏风，确保功率和风速达到规范要求。 |  | 1 | 项
39 | 汇贤楼 水泵房 | 喷淋系统出水干管上未设置低压压力开关：需对喷淋系统管网上合适位置增设低压压力开关（型号：无源触点），满足消防检查规范要求。 |  | 1 | 套
40 | 汇贤楼 水泵房 | 巡检柜触摸屏不显示，12V直流电源坏：更换12V直流电源；检修触摸屏，若无法修复则更换同规格触摸屏，确保巡检柜正常操作显示。 |  | 1 | 项
41 | 汇贤楼 水泵房 | 消防水池玻璃液位管无刻度标识：在玻璃液位计上粘贴规范的刻度标识，确保液位读取准确，符合消防监测要求。 |  | 1 | 套
42 | 汇贤楼 中庭 | 排烟窗电动/手动开启装置损坏，不满足使用：设置手动开启装置和自动开启设施，3台控制箱移位及故障更换维修、故障电机更换、敷设控制管线缆（型号：ZR-KVV2*1.5mm²）、加装控制模块（型号：JBF5141A）、主机联动测试、手动测试排烟。含排烟窗启动电机检测维修或更换、电源线路金属套管敷设、电启动控制柜更换、控制模块及线路的敷设接入、与报警主机联动编程和调试等。 |  | 1 | 项
43 | 汇贤楼 多处配电柜 | 多处模块放置在配电柜内：将模块移出控制箱25处，移至专用模块箱内（型号：模块箱定制），含管线设备及模块专用箱拆除移安装及调试。 |  | 25 | 处
汇贤楼（30～43小项）小计：
其中： |  | 图书馆小计：
K栋小计：
躬行楼小计：
汇贤楼小计：
总计：
| 投标总报价 | （小写）：0.00元 （大写）：元
工期 | 45个日历日