南京交通职业技术学院CCTV（雨污水管网）检测缺陷整改实施方案

南京交通职业技术学院CCTV（雨污水管网）检测缺陷整改，为学院2020年度零星工程项目实施工作，根据校园内基础设施现状，拟对学院排水管网进行改造，具体内容如下：

一、主要施工范围：

南京交通职业技术学院CCTV（雨污水管网）检测缺陷整改，主要包括雨污管道混接改造、井盖无法开启部分、管道无法疏通部分的更换修复等。

- 主要工作内容：

- 1、雨污管道混接整改部分

1）Y95～Y95-3段有三个支管，其中有一支管为污水管

改造意见：将污水管道引至道路对面的绿化地中的污水井W1119，总长度约10m，其中混凝土路面8m、绿化地2m。

2）Y549～Y543段管线雨箅接入化粪池混接

改造意见：封堵W1316-W1315段管线，新建Y540-Y543段管线总长度约10m，均为绿化地。

3）Y582～Y583段管线雨箅接入化粪池混接

改造意见：封堵接入化粪池段的雨水管线，将雨水管引至就近雨水井，总长度约30m，均为绿化地。

4）Y860～Y860-3段有三个支管，其中有一支管为污水管

改造意见：将其中污水管引至W1442，总长度约17m，其中沥青混凝土路面约5m，水泥混凝土路面6m，绿化地4m。

5）东门门卫旁Y910雨污共用

改造意见：封堵Y910-Y911段雨水管，新建管段在Y912处开孔引至Y947处，总长度约20m，其中破除人行道约15m，绿化地5m。

- 食堂处W1572～W1572-1段管线雨箅接入污水井

改造意见：原W1572～W1572-1段管线改造为污水管线，更换混凝土井盖，在W1571段附近新建雨水管线连接至Y954，管线总长度约33m，破除及恢复混凝土地面，并于转角处建一座三通井。

7）食堂处W1574～W1574-1段管线雨箅接入污水井

改造意见：封堵W1574～W1574-1段管线，新建Y1574-1-Y954段管线总长度约19米，破除及恢复混凝土路面。

8）Y1639-3～W1639段管线雨箅接入污水井

改造意见：Y1639-3～W1639段封堵，新建Y1639-1至Y1058管线总长度约10m，其中人行道2m，混凝土路面5m，其余为绿化地，转角处增加雨水井一座。

9）Y1085～W1700段管线雨水井接入污水井

改造意见：封堵Y1085至W1700段，新建Y1085接至Y2108，总长度约18m，其中破混凝土路面5m，部分人行道及绿化地开挖，开挖时注意保护树木。

10）Y2107～W2105段管线雨水井接入污水井

改造意见：Y2107封堵污水管，新建Y2113至Y1040，总长度约30m，均为绿化地，转角处增加雨水检查井一座。

11）Y2294～W2293段、Y2265～W2263段管线雨箅接入污水井混接

改造意见：封堵接入污水井的管道，分别沿建筑物一侧新建雨水管线共计约40m，破除及恢复散水和坡道，并就近引至雨水井。

12）Y2302～W2300段管线雨箅接入污水井混接

改造意见：封堵Y2302～W2300段管线，新建Y2304-Y2308段管线长度约6米，破除及恢复散水及坡道。

- 井盖无法开启部分

- 井盖的编号为：W1395、 Y958、Y1091、Y1048、Y1031、W2130、W2134、W2143、W2148、Y675、W1247、Y612、Y609、W1226-1、Y759、W2193、W2199、W2206、Y2173、W2256、W2262、Y2242、W1601、W1606、Y191、Y175、Y978、Y976、Y2296 W2290. Y989、Y986、Y640、Y179、Y103. Y1014、Y219、Y2202、W2239、 W2246、 W2249、 YI9、Y20、Y11、Y11-1、 W1608、 W1609、W2313、W2316、 W2321、 Y329、 Y330、 Y311、 Y312、 Y313、Y305、Y306、Y370、Y369、Y371、Y789、Y792、Y792-1、Y793、Y794、Y795、Y796、W1404、W1414、W1415、W1416、Y2805、Y2806、W1263、Y1264、Y605、Y604、Y603-1、Y878-2、Y878-3、 Y242、 Y243、 Y229、 Y230、 Y226、 Y227。

- 以上为检测单位提供的数据，主要工作为拆换雨水篦、雨水井及污水井，修整恢复井盖周边，详细规格型号同原井盖。

- 管道无法疏通部分

- Y848-Y849、 Y614-Y614-1、 Y614-1-Y614-2 、Y2010-Y2011、Y654-Y654-1、Y2013-Y2014、W1557-W1557-1、W1557-1-W1557-2、Y323-Y324、Y256-Y257、 Y244-Y245

- 以上为检测单位提供的数据，主要工作为综合考虑路面情况，包含破除路面、恢复路面、管道敷设、管道混凝土包封、管道回填砂、开挖沟槽土方、土方回填、余方弃置、垃圾外运等。

三、现场勘查情况：

- 其他：

本项目双壁波纹管品牌为联塑、鲁宁、公元等同档次或高于此档次产品；本方案未详尽之处参照现场环境进行实施，涉及需增加的内容按具体施工合同条款及时办理相关手续。