齐贤楼514、517、519机房装修改造

工程实施方案

南京交通职业技术学院514、517、519机房装修改造工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，根据校园内基础设施现状，拟对514、517、519机房进行装修改造，具体内容如下：

一、主要施工范围：

- 学院514、517、519机房装修改造，主要范围：原有课桌拆除、凳子搬运，静电地板拆除及外运，强化复合地板及踢脚线铺装，金属玻璃隔断安装，配备钢制电脑桌及钢制凳子，穿线管、电源线、配电箱、排插及网线桥架的安装，原有电脑、多媒体设备搬运、复原及调试，墙面乳胶漆出新，遮光窗帘安装，垃圾清运等。

- 主要工作内容：

- 强化复合地板铺装：要求大于等于10mm复合E1级环保标准，提供相关产品参数及证明；品牌：ARTENS、必美、圣象等同档次或高于此档次产品；中标后提供样品甲方认可后方可供货。

- 踢脚线铺装：同地板品牌，颜色样式与地板相匹配。

- 金属玻璃隔断安装：零星钢构件制作(用锰钢等低合金钢)，双层钢化玻璃，玻璃移门轨道安装及拉丝不锈钢面板、柱、梁；外框品牌：凤铝、栋梁、忠旺（84系列）；玻璃品牌：南玻、信义、上海耀皮（10钢化白玻+1.52PVB+10钢化白玻）等同档次或高于此档次产品。

- 钢制电脑桌：规格1600*600*750mm；方柱40*40*1.2mm；横梁40*20*1.2mm；颜色为乳白色；穿空档板厚0.7mm，颜色为乳白色；木质台面E1级2.5cm三聚氰胺板；中标后提供样品甲方认可后方可供货。

- 钢制凳子：规格340*240*425mm；方管25*25*1.2mm，颜色为乳白色；木质台面E1级2.5cm三聚氰胺板；中标后提供样品甲方认可后方可供货。

- 电源线：规格:BV2.5m2，每排8台电脑一组线(3根，火零地线)，对应一个空开；品牌：江南、远东、亚光等同档次或高于此档次产品。

- 配管：穿线管规格:Ø25mm；品牌：公元、联塑、中财等同档次或高于此档次产品。

- 配电箱：照明1路、插座1路、电脑8路（或6路）和空调2路空开，均为大于等于20A，总闸应大于等于63A，并且含有漏电断路保护器；安装方式:崁入式安装及墙面修复；品牌：正泰、施耐德、德力西等同档次或高于此档次产品。

- 排插：规格6位30孔10A、线长1.8米；品牌：公牛、飞利浦、西门子等同档次或高于此档次产品。

- 网线及水晶头：六类非屏蔽双绞线；对数:8芯；交换机直接到主机；品牌：TP-LinK、绿联、山泽等同档次或高于此档次产品。

- 网线桥架：镀锌桥架，含隔板、盖板、支吊架等。

- 地面开槽：地面开槽及修复，宽度5cm、10cm、15cm、20cm；分别从机柜和配电箱至每台计算机点位。

- 静电地板拆除、外运：原有静电地板及支架拆除，拆除的静电地板及配件集中堆运至出学校外或甲方指定地点。

- 拆除、外运和复原：原有电脑搬运到指定地点存放；原有课桌拆除、凳子搬运到指定地点；拆除的桌子清运出学校外或甲方指定地点；原有电脑、多媒体设备复原、调试完成。

- 墙面出新：局部铲除墙面涂料，重新批腻子、刷乳胶漆两遍；乳胶漆品牌为立邦、多乐士、三棵树等同档次或高于此档次产品。

- 16、遮光窗帘：拆除旧窗帘及轨道、安装铝合金窗帘轨道（双轨道）及遮光窗帘，具体尺寸依据现场窗户尺寸定制。